## 废水
2022年第4季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单 位：mg/L（除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | pH值 （无量纲） | 氨氮 | 粪大肠菌群数 （CFU/L） | 化学需氧量 | 六价铬 | 色度 （稀释倍数） | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总镉 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总铅 | 总砷 | 达标 评价 | 备注
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 表2 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 2022-10-19 | 渗滤液生化处理后排放口 | 7.8 | 0.064 | 1000 | 16 | ND（0.004） | 2 | 1.1 | 6 | 10.6 | ND（0.005） | ND（0.03） | 7e-05 | 0.09 | ND（0.1） | 0.0029 | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 6~9 | 25 | 10000 | 100 | 0.05 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | 0.1
备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。

## 垃圾填埋场废气
2022年第4季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单位：mg/m3 （除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 甲烷 (%) | 臭气浓度 （无量纲） | 硫化氢 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 达标 评价 | 备注
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 9.2甲烷排放控制要求 填埋工作面上2m以下高度范围内 | 2022-10-19 | 填埋场废气 | 0.000298 | --- | --- | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 0.1 | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1 恶臭污染物厂界标准值 新扩改建 二级标准 | 2022-10-27 | 下风向监控点1# | --- | ≤10 | 0.006 | --- | --- | --- | 达标
|  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1 恶臭污染物厂界标准值 新扩改建 二级标准 | 2022-10-27 | 下风向监控点2# | --- | ≤10 | ND | --- | --- | ---
|  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1 恶臭污染物厂界标准值 新扩改建 二级标准 | 2022-10-27 | 下风向监控点3# | --- | ≤10 | 0.003 | --- | --- | ---
|  |  | 2022-10-19 | 下风向监控点 | --- | --- | --- | ND(1×10-3) | ND(6×10-3) | ND(6×10-3)
|  |  | 标准限值 |  | --- | 20 | 0.06 | 0.007 | 0.07 | ---
备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。

## 地下水
2022年第4季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单位（mg/L，pH值为无量纲，粪大肠菌群为CFU/L）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | pH值 | 氨氮 | 氟化物 | 高锰酸盐指数 | 镉 | 挥发酚 | 硫酸盐 | 六价铬 | 氯化物 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐氮 | 锌 | 亚硝酸盐 | 总大肠菌群 | 总汞 | 总硬度 | 粪大肠菌群 | 达标 评价 | 备注
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 Ⅰ类 | 2022-10-19 | 排水井 | 7.3 | 0.06 | 0.2 | 1.5 | ND（5.0×10-5） | 0.0008 | 13.4 | ND（0.004） | 16.8 | 0.04 | 0.0096 | ND（0.001） | 140 | 0.0009 | 0.25 | 0.01149 | 0.892 | 0.016 | ND | -1 | 5e-05 | 80.3 | 12000 | Ⅲ | 定类项目为铅、铁
|  |  | 达到类别 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | --- | Ⅰ | Ⅰ | --- | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 Ⅰ类 | 2022-10-19 | 监测井(东) | 7.3 | 0.18 | 0.127 | 1.3 | 8e-05 | 0.0009 | 6.21 | ND（0.004） | 13.1 | 0.02 | 0.00318 | ND（0.001） | 114 | 0.0009 | 0.39 | 0.01064 | 1.03 | 0.017 | 0.008 | -1 | ND（1.0×10-5） | 61.1 | 9000 | IV | 定类项目为铁
|  |  | 达到类别 |  | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | IV | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | --- | Ⅰ | Ⅰ | --- | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 Ⅰ类 | 2022-10-19 | 监测井(西) | 7.3 | 0.44 | 0.169 | 1.6 | ND（5.0×10-5） | 0.001 | 29.6 | ND（0.004） | 15.8 | 0.21 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 150 | 0.0009 | 3.73 | 0.00852 | 0.522 | 0.019 | 0.004 | -1 | 4e-05 | 90.1 | 11000 | V | 定类项目为铁
|  |  | 达到类别 |  | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | V | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | --- | Ⅰ | Ⅰ | --- | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 Ⅰ类 | 2022-10-19 | 扩散井(东) | 7.2 | 0.07 | 0.315 | 1.9 | ND（5.0×10-5） | 0.0012 | 37 | ND（0.004） | 21.9 | 0.04 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 173 | 0.001 | 0.1 | 0.01482 | 2.44 | 0.017 | 0.004 | -1 | ND（1.0×10-5） | 129 | 13000 | Ⅲ | 定类项目为挥发酚
|  |  | 达到类别 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | --- | Ⅰ | Ⅰ | --- | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 Ⅰ类 | 2022-10-19 | 扩散井(西) | 7.2 | 0.09 | 0.308 | 2.1 | ND（5.0×10-5） | 0.0007 | 37 | ND（0.004） | 22.1 | 0.04 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 178 | 0.0011 | 0.08 | 0.02238 | 2.49 | 0.013 | 0.005 | -1 | ND（1.0×10-5） | 127 | 8000 | Ⅲ | 定类项目为高锰酸盐指数、砷
|  |  | 达到类别 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | --- | Ⅰ | Ⅰ | --- | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 Ⅰ类 | 2022-10-19 | 本底井 | 7.2 | 0.06 | 0.29 | 2 | ND（5.0×10-5） | 0.0014 | 34.5 | ND（0.004） | 21.4 | 0.04 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 169 | 0.001 | 0.09 | 0.01758 | 2.2 | 0.012 | 0.004 | -1 | ND（1.0×10-5） | 123 | 14000 | Ⅲ | 定类项目为挥发酚
|  |  | 达到类别 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | --- | Ⅰ | Ⅰ | --- | bar: 镉 to 氰化物
备注：1、表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限；2、溶解性总固体分包给广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）分析。
第 1 页 共 1 页