## 废水
2023年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单 位：mg/L（除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | pH值 （无量纲） | 氨氮 | 粪大肠菌群数 （CFU/L） | 化学需氧量 | 六价铬 | 色度 （稀释倍数） | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总镉 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总铅 | 总砷 | 达标 评价 | 备注
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 表2 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 2023-04-18 | 渗滤液生化处理后排放口 | 7.5 | 0.028 | 10000 | 39 | ND（0.004） | 2 | 0.9 | 5 | 11.8 | ND（0.005） | ND（0.03） | ND（4.0×10-5） | 0.46 | ND（0.1） | 0.0092 | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 6~9 | 25 | 10000 | 100 | 0.05 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 3 | 0.1 | 0.1
备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。
上报单位：广州市生态环境局番禺环境监测站 编写： 审核： 签发： 签发人职务： 签发日期：

## 垃圾填埋场废气
2023年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单位：mg/m3 （除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 甲烷 (%) | 臭气浓度 （无量纲） | 硫化氢 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 达标 评价 | 备注
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 9.2甲烷排放控制要求 填埋工作面上2m以下高度范围内 | 2023-04-18 | 填埋场废气 | 0.000247 | --- | --- | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 0.1 | --- | --- | --- | --- | ---
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1 恶臭污染物厂界标准值 新扩改建 二级标准 | 2023-04-18 | 下风向监控点1# | --- | --- | 0.014 | --- | --- | --- | 达标
|  |  | 2023-04-18 | 下风向监控点2# | --- | --- | 0.006 | --- | --- | ---
|  |  | 2023-04-18 | 下风向监控点3# | --- | --- | 0.006 | --- | --- | ---
|  |  | 2023-04-18 | 下风向监控点 | --- | --- | --- | ND(1×10-3) | ND(6×10-3) | ND(6×10-3)
|  |  | 2023-04-18 | 下风向监控点1# | --- | ＜10 | --- | --- | --- | ---
|  |  | 2023-04-18 | 下风向监控点2# | --- | ＜10 | --- | --- | --- | ---
|  |  | 2023-04-18 | 下风向监控点3# | --- | ＜10 | --- | --- | --- | ---
|  |  | 标准限值 |  | --- | 20 | 0.06 | 0.007 | 0.07 | 0.06
备注：1、表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限；2、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫分包给广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）分析。
上报单位：广州市生态环境局番禺环境监测站 编写： 审核： 签发： 签发人职务： 签发日期：

## 地下水
2023年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单位（mg/L，pH值为无量纲，总大肠菌群为MPN/100mL）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | pH值 | 氨氮 | 氟化物 | 高锰酸盐指数 | 镉 | 挥发酚 | 硫酸盐 | 六价铬 | 氯化物 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐氮 | 锌 | 亚硝酸盐氮 | 总大肠菌群 | 总汞 | 总硬度 | 达标 评价 | 备注
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 | 2023-04-18 | 排水井 | 6.7 | 0.05 | 0.2 | 0.9 | ND（5.0×10-5） | ND（3.0×10-4） | 17.4 | ND（0.004） | 13.2 | ND（0.01） | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 169 | 0.0007 | ND（0.01） | 0.00115 | 1.51 | ND（0.009） | 0.011 | -1 | ND（4.0×10-5） | 94.9 | Ⅱ | 定类项目为氨氮、亚硝酸盐氮
|  |  | 标准限值 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | --- | Ⅰ | Ⅰ | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 | 2023-04-18 | 监测井(东) | 6.9 | 0.04 | 0.144 | 1.5 | ND（5.0×10-5） | 0.0007 | 11.5 | ND（0.004） | 9.41 | 0.04 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 136 | 0.0005 | 0.03 | 0.00105 | 1.02 | ND（0.009） | 0.024 | -1 | ND（4.0×10-5） | 95.7 | Ⅱ | 定类项目为氨氮、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮
|  |  | 标准限值 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | --- | Ⅰ | Ⅰ | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 | 2023-04-18 | 监测井(西) | 6.5 | 0.21 | 0.174 | 1.8 | ND（5.0×10-5） | 0.0005 | 23.2 | ND（0.004） | 12.9 | 0.13 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 172 | ND（4.0×10-4） | ND（0.01） | 0.0008 | 1.1 | ND（0.009） | 0.018 | -1 | ND（4.0×10-5） | 104 | IV | 定类项目为锰
|  |  | 标准限值 |  | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | --- | Ⅰ | Ⅰ | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 | 2023-04-18 | 扩散井(东) | 6.9 | 0.04 | 0.272 | 2.7 | ND（5.0×10-5） | 0.0003 | 37.6 | ND（0.004） | 15.9 | 0.03 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 234 | 0.0008 | 0.01 | 0.00182 | 3.17 | ND（0.009） | 0.019 | -1 | ND（4.0×10-5） | 144 | Ⅲ | 定类项目为高锰酸盐指数
|  |  | 标准限值 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 | 2023-04-18 | 扩散井(西) | 6.6 | 0.06 | 0.366 | 2.5 | ND（5.0×10-5） | ND（3.0×10-4） | 39.9 | ND（0.004） | 16.5 | 0.03 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 240 | 0.0007 | 0.01 | 0.00419 | 3.09 | ND（0.009） | 0.019 | -1 | ND（4.0×10-5） | 145 | Ⅲ | 定类项目为高锰酸盐指数
|  |  | 标准限值 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | bar: 镉 to 氰化物
番禺区 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值 | 2023-04-18 | 本底井 | 6.8 | 0.06 | 0.283 | 1 | ND（5.0×10-5） | 0.0017 | 38.5 | ND（0.004） | 16 | 0.03 | ND（4.3×10-4） | ND（0.001） | 236 | 0.0007 | 0.02 | 0.00147 | 3.14 | ND（0.009） | 0.019 | -1 | ND（4.0×10-5） | 151 | Ⅴ | 定类项目为挥发酚
|  |  | 标准限值 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | [8 empty] | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | bar: 镉 to 氰化物
备注：1、表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限；2、溶解性总固体分包给广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）分析。