## 广州市番禺水务股份有限公司第二水厂
广州市番禺区供水企业出厂水43项常规指标检测情况表（2024年10月份）
检测数据由深圳市粤环科检测技术有限公司提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市番禺水务股份有限公司第二水厂
1 | pH | 无量纲 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | 7.13
2 | 色度 | 度 | 15 | 5L
3 | 浑浊度 | NTU | 1 | 1L
4 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无
5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无
6 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 130
7 | 总硬度 | mg/L | 450 | 90.2
8 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 0.56
9 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002* | 0.002L
10 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3* | 0.050L
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.3
14 | 硝酸盐 | mg/L | 10 | 1.68
15 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.2
16 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0276
17 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002* | 0.00021L
18 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001L
19 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
20 | 硒 | mg/L | 0.01* | 0.00465
21 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00277
22 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.00006L
23 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00007L
24 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.04
25 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0045L
26 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0005L
27 | 铜 | mg/L | 1 | 0.0023
28 | 锌 | mg/L | 1 | 0.001L
29 | 耗氧量 | mg/L | 3 | ——
30 | 溴酸盐（使用臭氧消毒剂时测定） | mg/L | 0.01 | ——
31 | 甲醛（使用臭氧消毒剂时测定） | mg/L | 0.9 | ——
32 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒剂时测定） | mg/L | 0.7 | ——
33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.02L
34 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.03L
35 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.74
36 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.6
37 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
38 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
39 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 无 | 未检出
40 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
41 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒剂时测定） | mg/L | 0.7 | ——
42 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒剂时测定） | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | ——
43 | 臭氧（使用臭氧消毒剂时测定） | mg/L | ≤0.3 | ——
注: 1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。“L”表示检测结果低于该项目方法检出限；“*”表示该项目执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 3 生活饮用水水质扩展指标及限值;总氯、游离氯执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求出厂水和末梢水限值。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规43项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：番禺区市桥街、东环街、桥南街、沙头街、沙湾街、南村镇、新造镇、化龙镇、石楼镇。